## Planilha Cálculo Galerias
CÉU AZUL
PLANILHA DE CÁLCULO GALERIAS ÁGUA PLUVIAL | [10 empty] | BACIA / SUB-BACIA | [8 empty] | VELOC./TEMPO
Trecho | Cotas do terreno |  | Profundidade do coletor |  | Cotas do coletor |  | Extensão | Área |  | Concen tração | Coef. Esc. Superf. | Coef. Escoa mento | Intensi dade | Vazão | Capac. Máx. | Diâmetro |  |  | Declivi dade | Veloci dade | Tempo escoa mento
| mont. (m) | jus. (m) | mont. (m) | jus. (m) | Cota (1) | Cota (2) | (m) | trecho (ha) | total (ha) | min |  |  | l/s.ha | l/s | l/s | DN |  |  | m/m | m/s | min
1 | 601 | 600 | 1.4 | 1.4 | 599.6 | 598.6 | 60 | 1 | 1 | 5 | 0.6 | 0.6 | 280 | 168 | 259.0941 | 1 | x | 40 | 0.016667 | 2.0618 | 0.48501
2 | 600 | 596 | 1.4 | 1.4 | 598.6 | 594.6 | 100 | 1 | 2 | 5 | 0.6 | 0.6 | 280 | 336 | 401.3869 | 1 | x | 40 | 0.04 | 3.1941 | 0.52179
3 | 600 | 597 | 1.4 | 1.4 | 598.6 | 595.6 | 50 | 1 | 2 | 5 | 0.6 | 0.6 | 280 | 336 | 491.5966 | 1 | x | 40 | 0.06 | 3.912 | 0.21302
4 | 597 | 592 | 1.6 | 1.6 | 595.4 | 590.4 | 90 | 1 | 3 | 6 | 0.6 | 0.6 | 280 | 504 | 1390.9122 | 1 | x | 60 | 0.055556 | 4.9193 | 0.30492
5 | 592 | 588 | 1.6 | 1.6 | 590.4 | 586.4 | 88 | 1 | 5 | 7 | 0.6 | 0.6 | 280 | 840 | 1258.1274 | 1 | x | 60 | 0.045455 | 4.4497 | 0.32961
6 | 597 | 590 | 1.6 | 1.6 | 595.4 | 588.4 | 100 | 1 | 3 | 7 | 0.6 | 0.6 | 280 | 504 | 1561.2951 | 1 | x | 60 | 0.07 | 5.5219 | 0.30183
TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | 488 | 3.12 | [12 empty] | 2.1562
______________________________________
JOÃO YASUJI SAKAI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº PR 21.735/D
|  |  |  | Tempo de Recorrência (Tr) |  |  |  |  | 5 | anos
|  |  |  | Tempo de Concentração (Tc) |  |  |  |  | 10 | 10 | min
|  |  |  | Valor utilizado para tubos em concreto (n) |  |  |  |  | 0.015
|  |  |  | Para seção plena (y/d) e (Vp) (Valor tab.) |  |  |  |  | 0.95 | 1.095
OBS: Modificar apenas as células na cor cinza